## Berekening Capaciteit
Pompselectie Drukverhoger tbv. Drinkwaterinstallatie
Berekening Capaciteit (Q√n) |  |  |  |  | INDIEN BUITEN BEREIK ; GEEN SELECTIE MOGELIJK; BEL MET DAB
Soort tappunt | Tapeenheid | Aantal | Totaal | Eenheid
Fontein | 0.25 |  | 0 | TE
Urinoir | 0.25 |  | 0 | TE
Toilet | 0.25 |  | 0 | TE
Spaardouche | 0.5 |  | 0 | TE
Bidet / Voetenwasbak | 1 |  | 0 | TE
Wastafel | 1 |  | 0 | TE
Douche | 1 |  | 0 | TE
Bad * | 9 |  | 0 | TE
Keukenkraan | 4 |  | 0 | TE
Wasmachine Huishoudelijk | 4 |  | 0 | TE
Vaatwasser Huishoudelijk | 4 |  | 0 | TE
Wasmachine Industrieel ** | 9 |  | 0 | TE
Vaatwasser Industrieel ** | 9 |  | 0 | TE
Tapkraan 1/2" | 4 |  | 0 | TE
Tapkraan 3/4" | 9 |  | 0 | TE
Tapkraan 1" | 36 |  | 0 | TE
Totaal TE |  |  | 0 | TE
Capaciteit Totaal |  |  | 0 | m3/uur
Berekening Opvoerhoogte
Opvoerhoogte Statisch | 300 | kPa |  |  | Hoogteverschil vanaf watermeter tot hoogste tappunt wat wordt aangesloten op de DVU (100 kPa = 10 meter = 1 bar)
Wensdruk op hoogste tappunt | 200 | kPa |  |  | De druk welke wordt gewenst aan het hoogste tappunt.
Leidingweerstand | 15 | kPa |  |  | Berekend, 5 % v.d. statische opvoerhoogte / uitgaande van juist gedimensioneerd persleidingwerk.
Voordruk | 200 | kPa |  |  | Deze druk wordt (aan de watermeter) geleverd door het drinkwaterleverend bedrijf.
Opvoerhoogte Totaal | 315 | kPa
Wordt er een Reservepomp vereist | GEEN RESERVEPOMP |  |  |  | In geval er meerdere afnemers (woningen / appartementen) op één drukverhoger aangesloten worden schrijft VEWIN
een reservepomp voor. Dit omdat de bedrijfszekerheid van de installatie in zo'n geval gegarandeerd dient te worden.
Type Drukverhoger | E.SYBOX MAX 60/120 *DW*
Bestelgegevens DAB | Artikelnummer |  | Aantal
Art.nr. Drukverhoger | 60199035 + 60195200 |  | 1 x
Art.nr. Aansluitset | niet van toepassing |  | 1 x
Art.nr. Leidingcompensator | 299300400 |  | 2 x

## Selectie Drukverhoger (hidden)
Berekende Capaciteit (Tab.1.) | 0 | m3/uur |  | Enkelpomps en meerpomps / geen reservepomp
Berekende Opvoerhoogte (Tab.2.) | 3 | Bar
Reservepomp vereist | GEEN RESERVEPOMP |  | Bar | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Nr. | Type DVU | Art.nr. DVU | Art.nr. Aansl.set | Art.nr. Leidingcomp.
|  |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | E.SYBOX MINI *DW* | 60212602 | 60187055 | niet van toepassing
3 | E.SYBOX MAX 60/120 *DW* |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | E.SYBOX *DW* | 60212677 | 60187055 | niet van toepassing
Artikelnummer DVU | 60199035 + 60195200 |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | E.SYBOX MAX 60/120 *DW* | 60199035 + 60195200 | niet van toepassing | 299300400
Art.nr. Aansluitset | niet van toepassing |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | E.SYBOX MAX 85/120 *DW* | 60195100 + 60195200 | niet van toepassing | 299300400
Art.nr. Leidingcompensatoren | 299300400 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | E.SYTWIN *DW* | 60218694 | niet van toepassing | 299300400
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 | 2 ESYBOX MAX 60/120 *DW* | 60199915 | niet van toepassing | 299300400
|  |  |  | 20: m3/u | 7 | 2 ESYBOX MAX 85/120 *DW* | 60199916 | niet van toepassing | 299300400
|  |  |  | 0: Meerpomps / wel reservepomp | 8 | 3 ESYBOX MAX 60 /120 *DW* | 60199917 | niet van toepassing | 299300400
[25 empty] | 9 | 3 ESYBOX MAX 85/120 *DW* | 60199918 | niet van toepassing | 299300400
|  |  | Bar | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | X | Geen selectie mogelijk, neem contact op met DAB Pumps BV.
|  |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
m3/u